## Sheet1
Hazen-Williams Equation
PressureLoss psi=4.55*((Q/C)^1.852)*L/(ID^4.87)
Change the values in the blue cells to get the total pressure loss
Pressure loss
Flow | Coefficient | Length | Inside Diameter | Elevation difference | Due to friction | Due to elevation | Total
Q | C | L | ID |  | Hf
GPM | for polyethylene | feet | inch | ft | psi | psi | psi
20 | 146 | 150 | 0.75 | 0 | 69.7022 | 0 | 69.7022
15 | 146 | 150 | 0.75 | 0 | 40.9129 | 0 | 40.9129
20 | 146 | 150 | 2 |  | 0.58719 | 0 | 0.58719
15 | 146 | 150 | 2 |  | 0.34466 | 0 | 0.34466
20 | 146 | 150 | 3 |  | 0.081511 | 0 | 0.081511
20 | 146 | 150 | 4 |  | 0.02008 | 0 | 0.02008
Note on E6: Uphill: positive number Downhill: negative